## pipe 개요 및 재질별종류
1. Pipe의 개요
인류의 역사에 있어서 유체를 전달하는 최초의 방식중 하나가 관(管)을 이용하는 것이었다.
기록상에 나타난 바로는 물을 수송할 때 대나무(bamboo)를 사용한 것으로 알려져 있으며,
인류가 발전하면서 중공목재(中空木材)를 사용하게 되었고 청동기시대에 이르러 납(Pb)이나
청동(bronze)을 이용하게 되어 처음으로 금속이 응용되었다고 볼 수 있다.
파이프의 사용목적은 유동매체(流動媒體)를 수송하거나 압력을 전달 할 뿐만 아니라,
관내외면(管內外面)에서 열교환 및 구조물의 보강용으로 사용 되었다. 관의 소재(素材)로는
철, 동, 황동, 구리, 납, 알루미늄, 유리, 고무 또는 여러가지 합성수지 제품을 사용하고 있다.
따라서 각종 재료를 소재로한 각종관은 소재에 따라 다른 특성을 지니게 되므로, 관종류를
선택할 때에는 다음과 같은 사항을 충분히 검투 선정해야 한다.
2. Pipe의 종류
▶ 재질별
금 속 관
플라스틱관
고무호스관
경질염화비닐관
연질염화비닐관
폴리에틸렌관
목 관
유 리 관
콘크리트관
도 관
직 관
이 형 관
특수구조판
원심력 철 관
콘크리트 관
석면시멘트관
파 형 관
가 요 관
아가미달림관
브 르 돈 관
주 철 관
강 관
동 관
동합금관
연 관
알루미늄관
주 석 관
스테인레스관
PIPE

## 배관재의 종류별 특성비교
3. 일반 배관재의 종류별 특성 비교
관종류 구분 |  | 강 관 | 동 관 | 스테인리스관 | 합성수지관
내 식 성 |  | · 약함 | · 강함 | · 대체로 강함 · 상수도 소독제인 염소성분에서는 부식성 있음 | · 고온에 약함 · 경년변화 현상 (경화)
열전도율 |  | · 열전도율이 보통임 | · 열전도율이 높다 | · 열전도율이 낮다 | · 열전도율이 낮다
마찰손실 |  | · 마찰손실이 큼 | · 관내조도(組度)가 높아 마찰손실이 작다. | · 마찰손실이 적다 | · 마찰손실이 적다
인장강도(kg/㎟) |  | 35.5 | 24.7 | 76.7 | 5.3
위생(衛生)성 |  | 불량 | 우수 | 우수 | · 위생용으로는 사용안함
시 공 성 |  | · 어려움 (시공성) · 나사접합 및 용접 접합으로 작업시간 길고 작업성 복잡 | · 간편 (시공성) · 수중작업 불가 (용접) | · 몰코접합으로 시공기간 및 작업 · 취급, 운반이 용이 (단위중량이 작다) | · 냉간접합 및 열간접합법 사용 · 고온배관, 한랭지 배관 못함
|  | · 관중량이 커서 운반 취급, 취급곤란 · 저온 취성으로 한냉지 배관 곤란 | · 공구에 의한 손상을 입기 쉽다. · 내충격성이 약하 므로 수송, 적재. 시공등의 취급시 주의 요함. | · 한랭지, 저온배관 가능 · 굽힘이 극히 어려움 | · 구배와 배관지지가 어려움
인장강도(kg/㎟) |  | · 30 (강함) | · 25 (적당) | · 62 (극히 강함) | · 1.8 (약함)
경도 (H) |  | · 강함 (110) | · 약함 (64) | · 극히 강함(190) | · 약함 (120)
산율 (%) |  | · 46.4 | · 53.0 | · 48.2 | · 약함
보수유지 |  | · 용이 | · 절단과 이음이 용이 · 보수작업 간편 | · 어려움 (공구사용상 불가) | · 곤란함
동결 파손 |  | · 약함 | · 강함 | · 약함 | · 약함
해빙(解氷)작업 |  | · 가능함 (동결시) | · 가능함 | · 가능함 | · 불가능
수명 | 급 수 관 | · 10~20년 | · 40~60년 | · 60년 이상 | · 50년
| 급 탕 관 | · 10~50년 | · 30~50년 | · 60년 이상 | · 불가
사용온도 |  | · -15℃~350℃ | · -15℃~350℃ | · -260℃~350℃ | · -18℃~65℃
중 량 |  | · 단위 중량 1(기준) | · 강관의 1/2 | · 강관 1/3~1/4 | · 강관의 1/3~1/5
자외선에 의한 조직변화 |  | · 없음 | · 없음 | · 없음 | · 없음
물 직 적 성 질 | 비열 | 0.115 | 0.092 | 0.012 | 0.35
(cal/g℃)
| 열전도율 | 0.142 | 0.934 | 0.039 | 0.12×10-3
(cal/cm.sec.℃)
| 열팽창계수 | 11.6 | 17.6 | 17.3 | 7015
(10 mm/m℃)
| 고유저항 | 14.2 | 1.71 | 72 | 10 이상
(MΩ. cm)
기 타 |  | · 나사, 용접, 플랜지 이음 | · 용접이음(솔더링, 브레이징) · 플레어이음 | · 나사 및 용접 (TIG) 이음 · 몰코이음 | · 용접이음 · 냉간, 열간이음

## 규격별 pipe종류
4. 규격별 Pipe 종류
체 계 도 | 특 징 | 용 도
| · 350(℃) 이하 10(kg/㎠) | · 저압의 증기, 공기 물, 가스
| · 350(℃) 이하 | · 보일러 증기관 (SM, SL)
· 10~100(kg/㎠)
| · 350(℃) 이하 · 100(kg/㎠) | · 고압의 NH 합성영 배관 · 내연기관의 연통 분사관
| · 350(℃) 이상 · 450(℃) 이하 | · 고온의 과열 증기관 등에 사용
| · 1종은 -50(℃) · 2종은 -100(℃) · 3종은 -196(℃) 저온용 | · LPG 태크용, 냉동기 배관
| · 고온 배관용으로서 Cr, Mo 등을 첨가한 합금강 | · 고온의 석유 정제 배관, 증기관등에 사용
| · 15 (kg/㎠) 이하의 물, 가스 | · 가스관, 수도관용
| · 가장 넓은 용도 · Ni이 함유되어 Cr계보다 내식성 내열것 뛰어남 | · 가정용 기구(식기, 나이프, 욕조, 온수기)
| · 저탄소의 Ni-Cr 강 · 임계부식에 대한 저항성 · 400℃ 이하에 사용 | · 자동차 부품(Wiper, 퍼플러, 백밀러) · 건축자재(판넬, 머든페일)
| · 304 TP보다 Cr, Ni의 증가 C의 량이 낮아 용접이 좋다. | · 화학공업, 석탄공업, 석유공업 · 약품저장, 탱크의 열처리가 곤란한 부품
| · JIS급 지중 최고의 Cr%을 가진 오스테나이트계 · C의 량 낮아 내식성 향상 | · 초산용 탱크릴 화학공업 장치 · 저항기 등
| · 200~300%의 Mo첨가와 Ni의 함유량을 크게 하여 내식성 우수함 | · 제지, 화학섬유, 합성수지, 엽토 초산, 비료등의 제조설비 사진공업
| · 저탄소의 Mo함유 Ni-Cr강 · STS 316의 특성과 유사 · 임계부식에 대한 저항성 | · 초 저판소인 316으로 용접 · 임계부식에 대한 저항성이 우수 · 용접후 Tempering되지 않은 부품에 사용
| · 18-8계에 Ti를 첨가 · 임계부식을 방지한것 · 430℃~900℃간의 사용에적합 | · 항공기 엔진 배기관 · 보일러 카바 · Espansion Joint
| · 임계부식 저항이 크다 · 400℃~900℃사용 · 냉간가공 경화성이 크다 | · STS 321과 흡사 · 보일러 카바
| · 모금량 | · 정수두 100m 이하의 수도용
SGPW : 550 (g/㎡)
SGP : 400 (g/㎡)
SGP (SPP)
배관용 탄소 강관
STPG (SPPS)
압력 배관용 탄소 강관
STS (SPPH)
고압 배관용 탄소 강관
STPT (SPHT)
고온 배관용 탄소 강관
STPA (SPLT)
저온 배관용 강관
STPA (SPA)
배관용 합금강
STPY (SPW)
배관용 아아크 용접
탄소 강관
흑 판
백관 (아연도금)
STPG 38, 42
STS 38, 42, 49
STPT 38, 42, 49
STPL 39, 46, 70
STPA 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26
STPY 41
SUS 304 TP
SUS 304 LTP
SUS 309 TP
SUS 310 STP
SUS 316 TP
SUS 316 LTP
SUS 321 TP
SUS 347 LTP
SGPW (SPPW)
수도용 아연도금 강관
SGPW
STB (STH)
보일러 열교환기용 탄소강관
SUS TB (STS TB)
보일러 열교환기용
스테인레스 강관
배관용
강관
PIPE
수도용
열교환용
구조용
SUS (STS)
배관용 스네인레스
강관

## pipe 치수체계
5. Pipe 치수체계
1) Pipe의 이경은 항상 일정하며, Nomunal Pipe Size(공칭)로 호칭 하는 것이 일반적이다.
2) Nominal Pipe Size와 외경 (O.D)은 다소 다르며, 두께가 변하여도 외경은 변하지 않는다.
Pipe 치수 | 체 계 |  |  |  | 예
호 칭 경 | 밀리미터계 |  |  |  | 15A, 20A, 25A, 50A, 65A, 21/3B, 100A, 150A, 200A
| 인치계 |  |  |  | 1/2B, 3/4B, 1B, 11/4B, 11/2B, 2B, 4B, 6B, 8B
외 경 | JIS 계 |  |  |  | 114.3(4B), 216.3(8B), 318.5(12B)
| ANSI 계 |  |  |  | 114.3(4B), 219.1(8B), 323.9(12B)
3) 호칭경 기준
안지름 (내경) : 강관, 주철관, 비철금속, 합성수지관
바깥지름 (외경) : 콘크리트관, 연관, 튜브, PVC
4) Pipe 길이 : 보통 6M, 12M, PVC관(4M)
1-4 Pipe 두께
a) 스케줄 번호 (Schedule Number)
t = | P | × | D | + 2.54 = | PD | + 2.54
| S |  | 175 |  | 175S
미터계열 :
인치계열 :
여기서 t : 관의 두께(mm)
P : 유체의 사용압력 (kg/㎠) 또는 (1b/in2)
S : 배관재료의 허용능력 (kg/㎠) 또는 (1b/in2)
D : 관의 바깥 지름 (mm)
그런데 오스테나이트계 스테인리스 강관은 인장강도가 매우 크므로 탄소 강과 같은 Sch 번호라도
약간 얇게한 신시리즈 (Thin Series)를 만들어 쓰되 번호 뒤에 S자를 붙여 양자(兩者)를 구별한다.
지금 KS가 규정한 스케줄 번호는 다음과 같다.
종 류 |  |  |  |  | 스케줄 번호
노멀 스케줄 (Nomal Schedule) |  |  |  |  | Sch 10, 20, 30, 40,60, 80, 100, 120, 140, 160 (10종류)
신 스케줄 (Thin schedule) |  |  |  |  | Sch 5S, 10S, 20S (3종류)
Sch. No = 10 ×
P
S
Sch. No =
1000P
S

## 금속 인장강도 비교
6. 대표적인 금속의 인장강도 비교
| 종 류 |  | 인 장 강 도(kg/㎟)
| 18 ~ 8 |  | 55 ~ 65
| MILD STEEL |  | 35 ~ 45
| AL ALLOY |  | 15 ~ 25
| BRASS |  | 28 ~ 35
예제 : 최고 사용압력 P=65kg/㎠의 배관에 SPP-38을 사용하는 경우, 스케줄번호를 산정하시오. (단, 안전율을 4로 함)
풀이 :
∴ Sch No 80을 선정하여야 함.
표 1-2 압력 범위에 따른 파이프의 스케줄 번호
밸브 및 관연결류(Fittings)의 ANSI 압력 등급 (중기등급) |  |  |  | 파이프의 스케줄 번호 (Sch Number Of Pipe)
250 Psi 이하 |  |  |  | 40
300 ~ 600 |  |  |  | 80
600 ~ 900 |  |  |  | 120
900 ~ 1,500 |  |  |  | 160
1,500 ~ 2,500 |  |  |  | ½ "~6" -xxs(Double Extra Strong) 8" 이상 160
스테인레스 강관의 열전도율은 동관의 1/25, 강관의 1/4밖에 되지 않으나 다른 관제에 비교하여 따뜻해 지기까지는
시간이 걸리나 일단 따뜻하여지면 다른 관재에 비하여 천천히 식는 것이 특징이다. 열팽창계수는 동관과 거의 같으나
강관의 1.5배, 경질염화 비닐관의 1/4이다. 따라서 동관과 같은 열팽창에 의한 신축을 고려할 필요가 있다.
성 질 |  | Stainless 강관 (STS 304 TPD) | 아연강관 | 동 관 | 경질염화 비닐관 | 내질염화 비닐관
비 열 |  | 0.12 | 0.115 | 0.092 | 0.35 | 0.25
(cal/.㎝.sec.℃)
열 전도율 |  | 0.039 | 0.142 | 0.093 | 0.12 × 10-3 | 0.11 × 10-3
(cal/.㎝.sec.℃)
열 팽창계수 |  | 17.3 | 11.6 | 17.6 | 70 | 70
10-4
10-4 ㎜/m℃
고유저항 |  | 72 | 14.2 | 1.71 | 1016 이상 | 1016 이상
(μΩ - ㎝)
1
4
= 9.5 kg/㎟
S = 38 ×
S = 38 ×
Sch. No = 10 ×
P
S
= 10 ×
65
9.5
= 68

## 팽창
7. 팽창 (膨脹)
1) 열팽창
물체의 온도가 높아짐에 따라 그 체적이 증대하는 현상을 열팽창이라고 하며 기체, 액체에서의
대류현상(對流現象)은 열팽창의 원인이고, 철도 레일(Rail)의 이음세를 조금 띄워 놓는 것도
열팽창의 영향을 고려한 것이다.
2) 고체의 열팽창
* 체적 팽창률
0℃의 단위체적에 대해서 그 물체가 1℃마다 팽창하는 비율을 α로 표시하고, 이것을, 0~t℃
사이의 그 물체의 평균 체적 팽창률(平均體積 膨脹率)이라고 한다.
V = V0 (1 + αt)
단 : V0 : 0℃ 물체의 체적
V : 0℃ 에서의 체적
고체의 선팽창률 (상온)
| 물 질 | 선팽창률 ( × 10-6 ) | 물 질 | 선팽창률 ( × 10-6 )
| 아 연 | 30 | 에보나이트 | 50 ~ 80
| 알류미늄 | 23 | 유 리 | 8
| 금 | 14 | 얼 음(0℃) | 52.7
| 은 | 19 | 고 무 | 77
| 규 소 | 24 | 콘크리트 | 7 ~ 13
| 황 동 | 18 ~ 19 | 자 기 | 3 ~ 6
| 주 석 | 21 | 셀룰로이드 | 50 ~ 160
| 철 | 11.7 | 대 리 석 | 5 ~ 16
| 동 | 16.7 | 폴리에틸렌 | 180
| 연 | 29 | 벽 돌 | 3 ~ 9
| 니 켈 | 8.9 | 목 재 | 3 ~ 5
각종관의 선팽창계수
| 물 질 |  | 선 팽 창 계 수
| 연철관 |  | 1.248e-05
| 강 관 |  | 1.098e-05
| 주철관 |  | 1.062e-05
| 동 관 |  | 1.71e-05
| 황동관 |  | 1.872e-05
| 연 관 |  | 2.862e-05
각종관의 선팽창량 (mm/100m)
관 종 (管種) |  | 강 관 (鋼管) | 동 관 (銅管) | 황동관 (黃銅管)
선팽창계수 |  | 0.1098 ×10-4 | 0.1710 ×10-4 | 0.1872 ×10-4
온 도 | 0℃ | 0 | 0 | 0
| 20℃ | 22 | 34.2 | 37.4
| 40℃ | 43.9 | 68.4 | 74.9
| 60℃ | 65.9 | 102.6 | 112.3
| 80℃ | 87.8 | 136.8 | 149.8
| 100℃ | 109.8 | 171 | 187.2
파이프는 호칭경(norminal bore)의 일정한 등분으로 나누어져 있고 그 호칭경 대략의 내경을 의미한다.
따라서 이 호칭경보다 큰 항상 일정한 외경을 가지고 있고 압력별 관벽의 두께를 다르게 나타내는
스케줄 넘버(Schedule No)가 있다. 그래서 파이프 연결부품들도 호칭경으로 표시 되어 이 호칭경의
외경에 맞게 재작을 하여서 국제적으로 표준화되어 있다.
튜브와 명확하게 구분하기 위하여 파이프인 경우는 호칭경 4"(100A)IPS 이고 IPS는 Iron Pipe Size의 약자
이다. 그림 1-3에서 보는 바와 같이 관경이 12" (300A) 이상에서는 호칭경은 외경을 의미한다.
8. Pipe 재질선정시 고려사항
1) 유체의 종류(Commoaity)
2) 사용압력(Pressure)
3) 사용온도(Temperature)
4) 유량(Size)
5) 조립의 용이성(Ease Of Assembly)
6) 구입, 입수의 이용가치성(Availability)
7) 법규 및 규격에 의한 제한
8) 투자비용의 검토(Economic)
9) 공정상 특별히 요구되는 사양
10) 재료의 강도, 재료의 내식성
11) 설치장소(Location)